## Resumen
ANEXO A
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
TABLA RESUMEN DE COSTOS
PARTIDA | C O N C E P T O | UNIDAD | IMPORTE | IVA | TOTAL
1 | REFRIGERACIÓN | INSTALACION | 0 | 0 | 0
2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACION | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA | INSTALACION | 0 | 0 | 0
4 | INGENIERIA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN | INSTALACION | 0 | 0 | 0
5 | ACABADOS GENERALES | INSTALACION | 0 | 0 | 0
6 | MONTACARGAS (Plataforma de carga) | INSTALACION | 0 | 0 | 0
| IMPORTE TOTAL | $ MXN | 0 | 0 | 0

## Refrigeración
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
REFRIGERACIÓN
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA VERTIV (LIEBERT) O EQUIVALENTE DE MISMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O SUPERIORES, CON NOMENCLATURA “UE-1S ”, “UE-2S” , “UE-4S” Y “UE-5S” ENFRIADO POR AIRE, CON DESCARGA DE AIRE BAJO PISO Y RETORNO SUPERIOR, COMPUESTO POR UNA UNIDAD EVAPORADORA MODELO DS053AD Y UNA UNIDAD CONDENSADORA MODELO MCS056E8 PARA UNA OPERACIÓN DE 95°F DE TEMPERATURA AMBIENTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE 208/230 V, 3F, 60 HZ, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 15 T.R., DOBLE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, DOS COMPRESORES TIPO DIGITAL SCROLL DE CAPACIDAD VARIABLE PARA MANEJO DE GAS REFRIGERANTE TIPO 407-C, 2 VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS (ECFAN) CON UNA POTENCIA CADA UNO DE 4.15 HP, FLUJO DE AIRE NOMINAL DE 8,000 CFM Y UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.2" C.A. CONTROLADOR CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A COLOR CON IDIOMA ESPAÑOL Y CAPACIDAD DE MOSTRAR LECTURAS DE SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, ALARMAS-MENSAJES DE MANERA VISUAL Y AUDIBLE, INCORPORA SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE RETORNO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN Y HASTA 10 SENSORES DE TEMPERATURA EN RACK, COMUNICACIÓN MULTIPROTOCOLO (BACNET, MODBUS, SNMP, ETC.) PARA MONITOREO REMOTO A BMS, CONTROL DE CAPACIDAD POR TEMPERATURA DE INYECCIÓN Y/O SENSOR REMOTO, COMUNICACIÓN Y MONITOREO CON LA UNIDA CONDENSADORA, SECCIÓN DE FILTRADO DE EFICIENCIA MERV 8 FORMADO POR FILTROS PLEGADOS DE 4" DE ESPESOR. EL PANEL ELÉCTRICO CUENTA CON UN DESCONECTADOR PRINCIPAL CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA AL CORTO CIRCUITO DE (SCCR) 65 KA @60HZ. CON CABLE SENSOR DE DETECTOR DE LÍQUIDOS. EL EQUIPO SE FABRICA BAJO LA NORMA ISO 9001 Y CUENTA CON CERTIFICACIÓN CSA BAJO LOS ESTÁNDARES CSA VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | PZA | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA VERTIV (LIEBERT) O EQUIVALENTE DE MISMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O SUPERIORES, CON NOMENCLATURA “UE-1T”, “UE-2T” & “UE-1SUM”, “UE-2SUM”, ENFRIADO POR AIRE, CON DESCARGA DE AIRE POR ABAJO, COMPUESTO POR UNA UNIDAD EVAPORADORA MODELO P2050DA1CTHL Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO LDF62-R3 PARA UNA OPERACIÓN DE 95°F TEMPERATURA AMBIENTE, OPERACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE 208/230 V, 3F, 60 HZ, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 15 T.R., DOBLE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, DOS COMPRESORES TIPO DIGITAL SCROLL PARA MANEJO DE GAS REFRIGERANTE TIPO R-410-C, CON CAPACIDAD DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 3.1 KW. , MANEJANDO 8,100 PCM, CONTRA UNA P.E. DE 0.25" C.A., CON UNA CAPACIDAD DE HUMIDIFICACIÓN DE 10 KG/HR Y RECALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 18 KW. PANTALLA DE CONTROL CON IDIOMA ESPAÑOL, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES, CONJUNTO DE FILTROS DE 4”-20%, CON MICROPROCESADOR AVANZADO ICOM, INCORPORA HASTA 10 SENSORES DE TEMPERATURA EN RACK, COMUNICACIÓN MULTIPROTOCOLO (BACNET, MODBUS, SNMP, ETC.) PARA MONITOREO REMOTO A BMS, CONTROL DE CAPACIDAD POR TEMPERATURA DE INYECCIÓN Y/O SENSOR REMOTO, DESCONECTADOR PARA MANTENIMIENTO DEL EVAPORADOR, TARJETA DE MONITOREO IS-UNITY MULTIPROTOCOLO, CABLE SENSOR DE DETECTOR DE LÍQUIDOS. LA UNIDAD CONDENSADORA MODELO LDF62-R3 CUENTA CON 2 VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS (ECFAN) CON PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE IP54. DESCARGA DE AIRE VERTICAL CON CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR POR PRESIÓN Y TEMPERATURA. EL PANEL ELÉCTRICO CUENTA CON UN DESCONECTADOR PRINCIPAL, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN DE 95°F Y OPERACIÓN ELÉCTRICA DE 208 V/3 F/60 HZ. EL EQUIPO SE FABRICA BAJO LA NORMA ISO 9001 Y CUENTA CON CERTIFICACIÓN CSA. VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | PZA | 4 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA VERTIV (LIEBERT) O EQUIVALENTE DE MISMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O SUPERIORES, CON NOMENCLATURA “UE-1C”, EXPANSIÓN DIRECTA, CON DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL, CONEXIÓN A DUCTOS, RETORNO TRASERO CON CAJA DE FILTROS. EL EQUIPO ESTÁ COMPUESTO POR UNA UNIDAD EVAPORADORA MODELO MMD24ENPJSD4 Y UNA UNIDAD CONDENSADORA MODELO PFH027A-PLN PARA UNA OPERACIÓN DE 95°F DE TEMPERATURA AMBIENTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE 208/230 V, 3F, 60 HZ, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2 T.R., CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN CON 1 COMPRESOR UTILIZA GAS REFRIGERANTE TIPO R407-C, 1 VENTILADOR CENTRIFUGO DE TRANSMISIÓN DIRECTA CON UNA POTENCIA CADA UNO DE 0.5 HP. FLUJO DE AIRE NOMINAL DE 885 CFM. CONTROLADOR CON MICROPROCESADOR Y PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS Y 16 CARACTERES, SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL CUARTO, TARJETA DE MONITOREO MULTIPROTOCOLO (BACNET, MODBUS, SNMP,ETC.), CAJA DE FILTROS DE EFICIENCIA MERV 8 FORMADO POR FILTROS PLEGADOS DE 4" DE ESPESOR. EL PANEL ELÉCTRICO CUENTA CON UN DESCONECTADOR PRINCIPAL. EL EQUIPO SE FABRICA BAJO LA NORMA ISO 9001 Y CUENTA CON CERTIFICACIÓN CSA BAJO LOS ESTÁNDARES CSA. VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | PZA | 1 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, MARCA HISENSE O EQUIVALENTE DE MISMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O SUPERIORES, MODELO AVC-19-HJFA, TIPO CASSETTE 4 VÍAS, (UE-1aCM, UE-1bCM, UE-2aCM Y UE-2bCM) CON CAPACIDAD NOMINAL DE 19 KBTU (1.5 TR) DE ENFRIAMIENTO Y 21 KBTU DE CALEFACCIÓN, BOMBA DE CALOR FRIO/CALOR, REFRIGERANTE R410a, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V / 1F / 60HZ, NIVEL DE RUIDO 42 DBA, COLOR BALCO NATURAL. INCLUYE: CONTROLADOR CON PANTALLA LCD DE 4" MODELO HYXE-J01H CON SENSOR DE MOVIMIENTO, SENSOR DE TEMPERATURA DE CUARTO, TARJETA DE MONITOREO BACNET MSTP, BOMBA DE CONSENSADOS INCLUIDA. CONDENSADORA VRF MARCA HISENSE, MODELO AVW-38HJFH, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 38 KBTU DE ENFRIAMIENTO Y 42 KBTU DE CALEFACCIÓN, BOMBA DE CALOR FRIO/CALOR, REFRIGERANTE R410A, COMPRESOR SCROLL INVERTER, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V / 1F / 60HZ, EER 4.31. NIVEL DE RUIDO 50 DBA. INCLUYE 1 BRANCH HFQ-052F. VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | PZA | 4 |  | 0
SUBTOTAL | EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO |  |  |  | 0
PARTIDA | DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
5 | DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORAS (UE-1S, UE-2S, UE-4S, UE-5S, UE-1T) DELUXE MARCA LIEBERT, MODELO DH199A, DENTRO DE CT DE COMPUTO, CON UNA CAPACIDAD DE 15 TR. CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN OFICIAL ANTE LA SEMARNAT), DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL HUMIFICADOR Y SISTEMA DE DRENADO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL Y MONITOREO, CONSIDERAR EL RETIRO DE PLENUM DEL SISTEMA DE RETORNO DE AIRE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. (INCLUYE EL RETIRO DE BASE METÁLICA), LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 5 |  | 0
6 | DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORAS (UE-2T) DELUXE MARCA LIEBERT, MODELO DS053A, DENTRO DE CENTRO DE COMPUTO, CON UNA CAPACIDAD DE 15 TR. CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN OFICIAL ANTE LA SEMARNAT), DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL HUMIFICADOR Y SISTEMA DE DRENADO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL Y MONITOREO, CONSIDERAR EL RETIRO DE PLENUM DEL SISTEMA DE RETORNO DE AIRE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. (INCLUYE EL RETIRO DE BASE METÁLICA) LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 1 |  | 0
7 | DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORAS (UE-3T, UE-4T, UE-1SUM, UE-2SUM) DELUXE MARCA LIEBERT, MODELO DH114A, DENTRO DE CT DE COMPUTO, CON UNA CAPACIDAD DE 8 TR. CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN OFICIAL ANTE LA SEMARNAT), DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL HUMIFICADOR Y SISTEMA DE DRENADO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL Y MONITOREO, CONSIDERAR EL RETIRO DE PLENUM DEL SISTEMA DE RETORNO DE AIRE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. (INCLUYE EL RETIRO DE BASE METÁLICA), LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 4 |  | 0
8 | DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-1CM, UE-2CM)MARCA CARRIER, MODELO FB4NF048000, DENTRO DE CONSOLA MAESTRA, CON UNA CAPACIDAD DE 4 TR. CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN OFICIAL ANTE LA SEMARNAT), DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (UN SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL HUMIFICADOR Y SISTEMA DE DRENADO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL Y MONITOREO, CONSIDERAR EL RETIRO DE PLENUM DEL SISTEMA DE RETORNO DE AIRE (CONSIDERE RECUPERACIÓN), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 2 |  | 0
9 | DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-1C) MINIMATE MARCA LIEBERT, MODELO MMD24E-PHE, DENTRO DE CINTOTECA, CON UNA CAPACIDAD DE 2 TR. CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN OFICIAL ANTE LA SEMARNAT), DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (UN SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL HUMIFICADOR Y SISTEMA DE DRENADO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL Y MONITOREO, DESACOPLAMIENTO DE DUCTERIA EXISTENTE, CONFORMÉ A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 1 |  | 0
10 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1S, UC-2S, UC-4S, UC-5S, UC-1T) MARCA LIEBERT, MODELO CDF205LY, UBICADA EN PATIO POSTERIOR. DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE DE LOS 2 SISTEMAS (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 5 |  | 0
11 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-2T) MARCA LIEBERT, MODELO DCDF205LY, UBICADA EN PATIO POSTERIOR. DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE DE LOS 2 SISTEMAS (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 1 |  | 0
12 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-3T, UC-4T, UC-SUM1, UC-SUM2) MARCA LIEBERT, MODELO CDF165LY, UBICADA EN PATIO POSTERIOR. DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE DE LOS 2 SISTEMAS (2 TUBERÍAS POR SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 4 |  | 0
13 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1CM, UC-2CM) MARCA LIEBERT, MODELO 38CK1048-M5, UBICADA EN AZOTEA. DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (UN SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (AZOTEA, SEGUNDO PISO, PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 2 |  | 0
14 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-CINTOTECA) MARCA LIEBERT, MODELO PFC027A-PL3, UBICADA EN AZOTEA. DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE (UN SISTEMA, LIQUIDO Y GAS) SECCIONANDO POR MEDIO DE VÁLVULAS EXISTENTES, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONTROL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. LA MANIOBRA PARA EL RETIRO DE LA UNIDAD CONTEMPLA UN ARRASTRE HASTA ÁREA ASIGNADA POR EL CLIENTE (CUARTO DE MAQUINAS EN SÓTANO), CONSIDERE CAMBIO DE NIVELES (AZOTEA, SEGUNDO PISO, PRIMER PISO, PLANTA BAJA Y SÓTANO), PROTEGIENDO ÁREAS PARA LA MANIOBRA CON BAJA ALFOMBRA Y TRIPLAY DE 3/4" DE GROSOR PARA EL PISO. | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES |  |  |  | 0
PARTIDA | DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE COBRE, DUCTOS Y ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTES | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
15 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍAS DE COBRE (GAS Y LIQUIDO), DOBLE CIRCUITO, EN DIÁMETRO DE 1 1/8” Y 7/8"Ø , A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS SNPT, DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS, CONSIDERANDO LA RECOPILACIÓN DE RESIDUOS DE ACEITE SINTÉTICO O MINERAL CON LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES. TODO EL DESMANTELAMIENTO ES CONSIDERADO SIN RECUPERACIÓN. | SERV. | 6 |  | 0
16 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍAS DE COBRE (GAS Y LIQUIDO), DOBLE CIRCUITO, EN DIÁMETRO DE 7/8” Y 5/8"Ø , A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS SNPT, DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS, CONSIDERANDO LA RECOPILACIÓN DE RESIDUOS DE ACEITE SINTÉTICO O MINERAL CON LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES. TODO EL DESMANTELAMIENTO ES CONSIDERADO SIN RECUPERACIÓN. | SERV. | 4 |  | 0
17 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍAS DE COBRE (GAS Y LIQUIDO), EN DIÁMETRO DE 7/8” Y 5/8"Ø , A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS SNPT, DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS, CONSIDERANDO LA RECOPILACIÓN DE RESIDUOS DE ACEITE SINTÉTICO O MINERAL CON LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES. TODO EL DESMANTELAMIENTO ES CONSIDERADO SIN RECUPERACIÓN. | SERV. | 3 |  | 0
18 | DESACOPLAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE INYECCIÓN Y RETORNO (AIRE ACONDICIONADO EN CONSOLA MAESTRA), TODO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO JUNTAS DE LONA AHULADA, COMPUERTAS, DIFUSORES, REJILLAS, COLLARINES ETC., ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 1 |  | 0
19 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (PATIO POSTERIOR DE CONDENSADORAS) SIN USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA BODEGA DENTRO DEL SITIO , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1 TON DE PESO APROXIMADO | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE COBRE, DUCTOS Y ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTES |  |  |  | 0
PARTIDA | MONTAJE DE EQUIPOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
20 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE PARA MONTAJE DE UNIDADES EVAPORADORAS, BAJO PISO FALSO DEL CENTRO DE COMPUTO, A BASE DE FIERRO ANGULO DE 2"X 1/4" ELECTROSOLDADO Y ALTURA DE 30 CM, CON APLICACION DE PRIMER ROJO A DOS MANOS Y PINTURA DE ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR NEGRO. INCLUYE LA FIJACIÓN A PISO, NIVELADORES, AISLADOES DE VIBRACIÓN Y LOS AJUSTES NECESARIOS DEL PISO FALSO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 8 |  | 0
21 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-1S, UE-2S, UE-4S, UE-5S) MODELO DS077A CON UN PESO APROXIMADO DE 998 KG, UNIDAD DS DE 15 T.R. INCLUYENDO, DESCENSO DE CAMIÓN, ARRASTRE CON PATÍN DE HASTA 30 METROS Y MOVIMIENTOS BÁSICOS POR PASILLOS DE EQUIPOS CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 2.5 X 0.9 X 2.0 METROS (LARGO X ANCHO X ALTO) TODO EN NIVEL PRIMER PISO. HASTA ÁREA FINAL DE SU INSTALACIÓN, INSTALANDO SOBRE BASE METÁLICA EN PISO FALSO | SERV. | 4 |  | 0
22 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-1T, UE-2T, UE-1SUM, UE-2SUM) MODELO P2050 CON UN PESO APROXIMADO DE 610 KG, UNIDAD PEX DE 15 T.R. INCLUYENDO, DESCENSO DE CAMIÓN, ARRASTRE CON PATÍN DE HASTA 30 METROS Y MOVIMIENTOS BÁSICOS POR PASILLOS DE EQUIPOS CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 1.8 X 0.9 X 2.0 METROS (LARGO X ANCHO X ALTO) TODO EN NIVEL PRIMER PISO. HASTA ÁREA FINAL DE SU INSTALACIÓN, INSTALANDO SOBRE BASE METÁLICA EN PISO FALSO. | SERV. | 4 |  | 0
23 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-CINTOTECA) MODELO MMD24E-PHE CON UN PESO APROXIMADO DE 102 KG, UNIDAD MINIMATE DE 2 T.R. INCLUYENDO, DESCENSO DE CAMIÓN, ARRASTRE CON PATÍN DE HASTA 30 METROS Y MOVIMIENTOS BÁSICOS POR PASILLOS DE EQUIPOS CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 1.5 X 0.8 X 1.0 METROS (LARGO X ANCHO X ALTO) TODO EN NIVEL PRIMER PISO. HASTA ÁREA FINAL DE SU INSTALACIÓN, SOBRE PLAFÓN. | SERV. | 1 |  | 0
24 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA (UE-1aCM, UE-1bCM, UE-2aCM, UE-2bCM) TIPO CASETE MODELO AVC-19HJFA CON UN PESO APROXIMADO DE 120 KG, DE 1.5 T.R. INCLUYENDO, DESCENSO DE CAMIÓN, ARRASTRE CON PATÍN DE HASTA 30 METROS Y MOVIMIENTOS BÁSICOS POR PASILLOS DE EQUIPOS CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.70 X 0.70 X 0.60 METROS (LARGO X ANCHO X ALTO) A EN NIVEL PRIMER PISO. HASTA ÁREA FINAL DE SU INSTALACIÓN, INSTALANDO SOBRE PLAFÓN. | SERV. | 4 |  | 0
25 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1S, UC-2S, UC-4S, UC-5S) MODELO MCM080E8 CON UN PESO APROXIMADO DE 349 KG. CONSIDERAR MANIOBRA CON UNIDAD HIAB, MONTANDO SOBRE BASES DE CONCRETO EXISTENTES | SERV. | 4 |  | 0
26 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1T, UC-2T, UC-1SUM, UC-2SUM) MODELO LDF62-R3 CON UN PESO APROXIMADO DE 160 KG. CONSIDERAR MANIOBRA CON UNIDAD HIAB, MONTANDO SOBRE BASES DE CONCRETO EXISTENTES | SERV. | 4 |  | 0
27 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1CINTOTECA) MODELO PFH027A-L CON UN PESO APROXIMADO DE 91 KG. CONSIDERAR MANIOBRA CON UNIDAD HIAB, A NIVEL DE PLANTA AZOTEA DE 1ER PISO | SERV. | 1 |  | 0
28 | MANIOBRA DE COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (UC-1CM, UC-2CM) MODELO AVW-38HJFH CON UN PESO APROXIMADO DE 130 KG. CONSIDERAR MANIOBRA CON UNIDAD HIAB, A NIVEL DE PLANTA AZOTEA DE 1ER PISO | SERV. | 2 |  | 0
SUBTOTAL | MONTAJE DE EQUIPOS |  |  |  | 0
PARTIDA | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA GAS REFRIGERANTE, TIPO "ACR" (EQUIPOS UE-1S, UE-2S, UE-4S Y UE-5S) A BASE DE COBRE RÍGIDO MARCA NACOBRE O SIMILAR PARA LÍNEAS DE GAS Y LIQUIDO EN DÍMETROS DE 7/8" Y 5/8" (DOBLE CIRCUITO); INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO, CONEXIONES DE COBRE, (CODOS, TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS, REDUCCIONES, ETC.), UNIENDO CON SOLDADURA 5% PLATA Y/O FOSCO CONSIDERANDO EN EL PROCESO DE SOLDADURA NITRÓGENO ACTIVO. A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 10 METROS DE ALTURA SNPT. CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS POR LÍNEA. TODO DE ACUERDO A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE FABRICANTE, CONSIDERE PROTECCIÓN DE EQUIPOS, MUROS Y PISO AL REALIZAR LAS SOLDADURAS EN EL INTERIOR DEL DATA CENTER. | SERV. | 4 |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA GAS REFRIGERANTE, TIPO "ACR" (EQUIPOS UE-1T, UE-2T, UE-1SUM Y UE-2SUM) A BASE DE COBRE RÍGIDO MARCA NACOBRE O SIMILAR PARA LÍNEAS DE GAS Y LIQUIDO EN DÍMETROS DE 7/8" Y 1/2" (DOBLE CIRCUITO); INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L", Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO, CONEXIONES DE COBRE, (CODOS, TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS, REDUCCIONES, ETC.), UNIENDO CON SOLDADURA 5% PLATA Y/O FOSCO CONSIDERANDO EN EL PROCESO DE SOLDADURA NITRÓGENO ACTIVO. A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 10 METROS DE ALTURA SNPT. CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS POR LÍNEA. TODO DE ACUERDO A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE FABRICANTE, CONSIDERE PROTECCIÓN DE EQUIPOS, MUROS Y PISO AL REALIZAR LAS SOLDADURAS EN EL INTERIOR DEL DATA CENTER. | SERV. | 4 |  | 0
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA GAS REFRIGERANTE, TIPO "ACR" (EQUIPO UE-CINTOTECA) A BASE DE COBRE RÍGIDO MARCA NACOBRE O SIMILAR PARA LÍNEAS DE GAS Y LIQUIDO EN DÍMETROS DE 7/8" Y 3/8"; INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L", Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO, CONEXIONES DE COBRE, (CODOS, TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS, REDUCCIONES, ETC.), UNIENDO CON SOLDADURA DE PLATA Y/O FOSCO CONSIDERANDO EN EL PROCESO DE SOLDADURA NITRÓGENO ACTIVO. A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 10 METROS DE ALTURA SNPT. CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10 METROS POR LÍNEA. TODO DE ACUERDO A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE FABRICANTE, CONSIDERE PROTECCIÓN DE EQUIPOS, MUROS Y PISO AL REALIZAR LAS SOLDADURAS EN EL INTERIOR DEL DATA CENTER. | SERV. | 1 |  | 0
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA GAS REFRIGERANTE, TIPO "ACR" (EQUIPOS UE-1aCM, UE-1bCM, UE-2aCM Y UE-2bCM) A BASE DE COBRE RÍGIDO MARCA NACOBRE O SIMILAR PARA LÍNEAS DE GAS Y LIQUIDO EN DÍMETROS DE 5/8" Y 1/4"; INCLUYE, SOPORTES TIPOPORTERÍA Y/O "L" SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO, CONEXIONES DE COBRE, (CODOS, TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS, REDUCCIONES, ETC.), UNIENDO CON SOLDADURA DE 5% PLATA Y/O FOSCO CONSIDERANDO EN EL PROCESO DE SOLDADURA NITRÓGENO ACTIVO. A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 15 METROS DE ALTURA SNPT. CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10 METROS POR LÍNEA. TODO DE ACUERDO A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE FABRICANTE, CONSIDERE PROTECCIÓN DE EQUIPOS, MUROS Y PISO AL REALIZAR LAS SOLDADURAS EN EL INTERIOR DEL DATA CENTER. | SERV. | 4 |  | 0
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" FLEXIBLE MARCA NACOBRE O SIMILAR DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN A RED DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMIDIFICADOR, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 METRO; INCLUYE, SOPORTES, CONEXIONES DE COBRE, (TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS DE CIERRE, REDUCCIONES, ETC.) UNIENDO CON SOLDADURA. A BASE DE ESTAÑO. PARA RED DE SUMINISTRO DE AGUA A HUMIDIFICADORES LA TUBERÍA SERA PINTADA EN COLOR VERDE SIMILAR AL EXISTENTE | SERV. | 9 |  | 0
34 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO "M" DE COBRE 3/4" MARCA NACOBRE O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN A RED DE DRENADO DE CONDENSADOS EXISTENTE, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 METRO, CON SOLDADURA DE ESTAÑO Y ACABADO EN PINTURA NEGRA ESMALTE SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE, SOPORTES, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, TUERCAS, COPLES, VÁLVULAS DE CIERRE, REDUCCIONES, ETC. | SERV. | 13 |  | 0
SUBTOTAL | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE |  |  |  | 0
PARTIDA | PRUEBAS DE PRESURIZADO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
35 | PRUEBAS DE PRESURIZADO A LÍNEAS DE REFRIGERANTE (PARA EQUIPOS UE-1S, UE-2S, UE-4S, UE-5S, UE-1T, UE-2T, UE-1SUM y UE-2SUM) CON NITRÓGENO SECO, PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE PRECISIÓN EN CAPACIDADES DE 10 A 22 TR A UNA PRESIÓN CONSTANTE DE 400 PSI PARA REFRIGERANTE R-410a Y 250 PSI PARA REFRIGERANTE R-407c, DURANTE 12 HORAS COMO MÍNIMO, PRIMER VACÍO POR DEBAJO DE 500 MICRONES A CADA SISTEMA, MANTENIÉNDOLO DURANTE 1 HORA Y REALIZANDO EL ROMPIMIENTO CON NITRÓGENO SECO A 100 PSI, POSTERIORMENTE REALIZAR UN SEGUNDO VACÍO POR DEBAJO DE 250 MICRONES SOSTENIDO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS, ROMPIMIENTO CON GAS REFRIGERANTE, CARGANDO EL SISTEMA CON REFRIGERANTE, DE A CUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE (SISTEMA DE DOBLE CIRCUITO). | SERV. | 8 |  | 0
36 | PRUEBAS DE PRESURIZADO A LÍNEAS DE REFRIGERANTE (PARA EQUIPOS UE CINTOTECA, UC-1CM y UC-2CM) CON NITRÓGENO SECO, PARA UNIDADES DE TIPO DIVIDIDO EN CAPACIDADES DE 1 A 3 TR, A UNA PRESIÓN CONSTANTE DE 400 PSI PARA REFRIGERANTE R-410a Y 250 PSI PARA REFRIGERANTE R-407c, DURANTE 12 HORAS COMO MÍNIMO, PRIMER VACÍO POR DEBAJO DE 500 MICRONES A CADA SISTEMA, MANTENIÉNDOLO DURANTE 1 HORA Y REALIZANDO EL ROMPIMIENTO CON NITRÓGENO SECO A 100 PSI, POSTERIORMENTE REALIZAR UN SEGUNDO VACÍO POR DEBAJO DE 250 MICRONES SOSTENIDO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS, ROMPIMIENTO CON GAS REFRIGERANTE, CARGANDO EL SISTEMA CON REFRIGERANTE, DE A CUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. | SERV. | 3 |  | 0
SUBTOTAL | PRUEBAS DE PRESURIZADO |  |  |  | 0
PARTIDA | APLICACIÓN DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
37 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SEÑALIZACIÓN EN TUBERÍAS MEDIANTE FLECHAS DE SENTIDO A BASE DE PINTURA TIPO ESMALTE ACRÍLICO, EN COLORES NARANJA PARA LÍNEA DE GAS Y AMARILLO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO. CON SEPARACIÓN DE 1 METRO. INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, ETC., CONSIDERANDO TRAYECTORIAS NO MAYORES A 25 MTS PARA SISTEMAS DE DOBLE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. | SERV. | 13 |  | 0
38 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA COMEX COLOR NARANJA PARA LÍNEA DE LIQUIDO Y COLOR AMARILLO PARA LÍNEA DE GAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA, BROCHAS, THINER, ETC., EN TRAYECTORIAS NO MAYORES A 25 MTS PARA SISTEMAS DE DOBLE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. | SERV. | 13 |  | 0
39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETAS DE SEÑALIZACIÓN AUTOADERIBLES, ELABORADAS CON IMPRESORA TIPO LASER, DE 0.5" DE ANCHO, PARA LÍNEA DE GAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CINTA AUTOADERIBLE, IMPRESORA LASER Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN, EN TRAYECTORIAS NO MAYORES A 25 MTS PARA SISTEMAS DE DOBLE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. | SERV. | 13 |  | 0
40 | ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL DE LA UNIDAD DE A.A. INCLUYE TODOS LOS CABLES CON ETIQUETAS EN CADA HILO (EN PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE REMATE) | SERV. | 13 |  | 0
41 | ETIQUETADO DE INTERRUPTORES EN TABLERO EXISTENTE, INDICANDO EQUIPÓ Y ÁREA DE OPERACIÓN | SERV. | 25 |  | 0
SUBTOTAL | APLICACIÓN DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
PARTIDA | PASOS EN MURO Y LOSA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
42 | APERTURA DE HUECO EN MURO Y LOSA DE 0.2X0.6 metros aprox. PARA PASO DE TUBERÍAS. Y CIERRE DEL MISMO CON MASILLA RETARDANTE DE FLAMA 3M O SIMILAR, CON PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MARCO DE ANGULO DE ACERO Y LAMINA ACERO INOXIDABLE, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE | SERV. | 22 |  | 0
SUBTOTAL | PASOS EN MURO Y LOSA |  |  |  | 0
PARTIDA | DUCTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
43 | INTERCONEXIÓN A DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN EXISTENTE, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN CALIBRES 22 ACOPLADOS MEDIANTE GRAPA Y ZETA, EN ESTE CASO SOLO PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPO MINIMATE A DUCTOS EXISTENTES DE INYECCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
44 | SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DE LONA FLEXIBLES PARA CONEXIÓN DE EQUIPO NUEVO A DUCTOS EXISTENTES. | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | DUCTOS |  |  |  | 0
PARTIDA | INTEGRACIÓN A SISTEMA BMS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
45 | INTEGRACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A SISTEMA BMS ALERTON EXISTENTE, MEDIANTE PROTOCOLO BACNET MSTP (RS485), INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, GRÁFICOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN | SERV. | 13 |  | 0
46 | CERTIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A SISTEMA BMS ALERTON EXISTENTE, POR REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO, VALIDANDO LA FUNCIONALIDAD COMPLETA DE TODO EL SISTEMA BMS ACTUALMENTE EN OPERACIÓN Y TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES CONECTADOS. | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | INTEGRACIÓN A SISTEMA BMS |  |  |  | 0
| REFRIGERACIÓN |  | TOTAL | $ MXN | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Electrico
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS UNIDADES EVAPORADORAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN (SIN CORTES) DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA CONSIDERANDO 1 HILO CALIBRE 1/0 AWG POR FASE Y 1 HILO CALIBRE 6 AWG TIERRA FÍSICA (DE UNIDADES UE-1T Y UE-2T), A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMADA 60 METROS. ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 2 |  | 0
2 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN (SIN CORTES) DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA CONSIDERANDO 1 HILO CALIBRE 2 AWG POR FASE Y 1 HILO CALIBRE 6 AWG TIERRA FÍSICA (DE UNIDADES UE-3T, UE-4T, UE-SUM1 Y UE-SUM2), A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMADA 60 METROS. ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 4 |  | 0
3 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN (SIN CORTES) DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 2F + TIERRA FÍSICA CONSIDERANDO 1 HILO CALIBRE 10 AWG POR FASE Y 1 HILO CALIBRE 12 AWG TIERRA FÍSICA, (DE UNIDADES UE-1CM Y UE-2CM), A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMADA 45 METROS. ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 2 |  | 0
4 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT, DE 2" Ø, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMADA 25 METROS (DE UNIDADES UE-1T Y UE-2T), INCLUYE: DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS (CODULETS, CURVAS, CONTRAS, MONITORES, ETC.), ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 2 |  | 0
5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT, DE 1 1/4" Ø, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMANDO 30 METROS (DE UNIDADES UE-3T, UE-4T, UE-SUM1 Y UE-SUM2), INCLUYE: DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS (CODULETS, CURVAS, CONTRAS, MONITORES, ETC.), ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 4 |  | 0
6 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT, DE 3/4" Ø, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMANDO 60 METROS (DE UC-8S a RAMA "A"), INCLUYE: DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS (CODULETS, CURVAS, CONTRAS, MONITORES, ETC.), ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS UNIDADES EVAPORADORAS |  |  |  | 0
PARTIDA | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS UNIDADES CONDENSADORAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
7 | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA CONSIDERANDO 1 HILO CALIBRE 10 AWG POR FASE Y 1 HILO CALIBRE 12 AWG TIERRA FÍSICA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS (DE UC-1T, UC-2T y UE-8S a RAMA "A"), DISTANCIA APROXIMADA 60 METROS. ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 3 |  | 0
8 | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 2F + TIERRA FÍSICA CONSIDERANDO 1 HILO CALIBRE 10 AWG POR FASE Y 1 HILO CALIBRE 12 AWG TIERRA FÍSICA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS (DE UE-1CM y UE-2CM), DISTANCIA APROXIMADA 60 METROS. ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 2 |  | 0
9 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT, DE 1/2" Ø, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS (DE UC-1T, UC-2T, UC-CINTOTECA, UE-1CM y UE-2CM), DISTANCIA APROXIMANDO 25 METROS. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS (CODULETS, CURVAS, CONTRAS, MONITORES, ETC.), ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV. | 5 |  | 0
SUBTOTAL | DESMONTAJE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS UNIDADES CONDENSADORAS |  |  |  | 0
PARTIDA | DESMONTAJE DE INTERRUPTORES Y LINEAS DE CONTROL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
10 | DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3 POLOS O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAPACIDAD DE 20 A 250 AMP. PARA REUTILIZACIÓN EN UNIDADES NUEVAS Y EXISTENTES | SERV. | 13 |  | 0
11 | DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAPACIDAD DE 20 A 250 AMP. | SERV. | 13 |  | 0
12 | DESMONTAJE DE LÍNEAS DE CONTROL CON 4 PUNTAS DE CABLE CAL. 16 AWG, EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS, DISTANCIA APROXIMADA 25 METROS. INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS HASTA LA BODEGA DENTRO DE SITIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE DESMONTAJE DE TUBERIA | SERV. | 13 |  | 0
SUBTOTAL | DESMONTAJE DE INTERRUPTORES Y LINEAS DE CONTROL |  |  |  | 0
PARTIDA | INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE ALIMENTADORES A EQUIPOS (UE-1T, UE-2T, UE-1SUM y UE-2SUM) CON TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA Y/0 TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 2" CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CONSIDERANDO UNA LONGITUD APROXIMADA A 3 METROS ENTRE DESCONECTADOR Y EQUIPO.INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO,,: CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, CURVAS CONECTORES ETC. TODO DE ACUERDO A NOM 2012. | SERV. | 4 |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1 1/2" PARA CANALIZACIONES A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN AZOTEA (RAMA "A"), A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 15 METROS DE ALTURA SNPT, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 50 METROS, MARCA JUPITER O SIMILAR.INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO,,: CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, TEES, CURVAS, CONECTORES, LICUATITE, ETC. TODO DE ACUERDO A NORMA | SERV. | 1 |  | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE ALIMENTADORES A EQUIPOS CON TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA Y/0 TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3/4" CON CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CONSIDERANDO UNA LONGITUD APROIXIMADA A 3 METROS ENTRE DESCONECTADOR Y EQUIPOS (UC-1CM y UC-2CM).INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO,,: CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, CURVAS CONECTORES ETC. TODO DE ACUERDO A NORMA. | SERV. | 2 |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1/2" PARA CANALIZACIONES DE CONTROL, A UNA ALTURA VARIABLE HASTA 15 METROS DE ALTURA SNPT, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 30 METROS, MARCA JUPITER O SIMILAR. INCLUYE, SOPORTES TIPO PORTERÍA, "L" Y/O COLUMPIO, A BASE DE RIEL UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TRAPECIOS, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO, CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, TEES, CURVAS, CONECTORES, LICUATITE, ETC. TODO DE ACUERDO A NORMA | SERV. | 11 |  | 0
SUBTOTAL | INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES |  |  |  | 0
PARTIDA | INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE FUERZA NUEVOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA , CONSIDERANDO 1 CABLE THW-LS NEGRO CALIBRE 1/0 AWG POR FASE Y 1 CABLE CALIBRE 6 AWG TIERRA FÍSICA EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y CHAROLA TIPO ESCALERILLA (EXISTENTES), DE ACUERDO A NOM 2012, (PARA UE-SUM1, UE-SUM2, UE-T1 y UE-T2), ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 40 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, C30ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 4 |  | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 2F + TIERRA FÍSICA , CONSIDERANDO 1 CABLE THW-LS NEGRO CALIBRE 6 AWG POR FASE Y 1 CALIBRE 10 AWG TIERRA FÍSICA EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y CHAROLA TIPO ESCALERILLA (EXISTENTES), DE ACUERDO A NOM 2012, (PARA UC-1CM Y UC-2CM), ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 35 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 2 |  | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA , CONSIDERANDO 1 CABLE THW-LS NEGRO CALIBRE 10 AWG POR FASE Y 1 CABLE CALIBRE 12 AWG TIERRA FÍSICA EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y CHAROLA TIPO ESCALERILLA (EXISTENTES), DE ACUERDO A NOM 2012, (PARA UE-1CM, UE-2CM, UE-3CM y UE-4CM) ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 30 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 4 |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA , CONSIDERANDO 1 CABLE THW-LS NEGRO CALIBRE 8 AWG POR FASE Y 1 CABLE CALIBRE 10 AWG TIERRA FÍSICA, EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", DE ACUERDO A NOM 2012, (PARA REUBICACIÓN DE UC-8S a TABLERO DE RAMA "A") ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 80 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SOPORTES TIPO PORTERÍA Y/O "L",: CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, TEES, CURVAS, CONECTORES, LICUATITE, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 1 |  | 0
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 3F + TIERRA FÍSICA , CONSIDERANDO 1 CABLE THW-LS NEGRO CALIBRE 10 AWG POR FASE Y 1 CALIBRE 10 AWG TIERRA FÍSICA, EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", DE ACUERDO A NOM 2012, (PARA UC-SUM1 Y UC-SUM2) ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SOPORTES TIPO PORTERÍA Y/O "L",: CONEXIONES LB, LR, LL, COPLES, TEES, CURVAS, CONECTORES, LICUATITE, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 2 |  | 0
SUBTOTAL | INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE FUERZA NUEVOS |  |  |  | 0
PARTIDA | INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA CONTROL NUEVOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 HILOS DE CABLE THW-LS NEGRO, CALIBRE 16 AWG, EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT (EXISTENTES), DE ACUERDO A NOM 2012, ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: ZAPATA PONCHABLE, TORNILLO CABEZA HE. DE BRONCE AL SILICIO, CINTA DE AISLAR, ETC. | SERV. | 11 |  | 0
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 HILOS DE CABLE CAN BUS 4X20, MCA. BELDEN O SIMILAR, CON BLINDAJE DE MALLA, EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT (EXISTENTES), DE ACUERDO A NOM 2012, ALTURA VARIABLE DE 15 METROS SNPT, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. | SERV. | 11 |  | 0
SUBTOTAL | INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA CONTROL NUEVOS |  |  |  | 0
PARTIDA | INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y DE SEGURIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, CONEXIÓN I-LINE, MODELO KH36, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN SUBESTACIÓN, CAPACIDAD DE 3X175 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UE-1S, UE-2S, UE-4S Y UE-5S. | SERV. | 4 |  | 0
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, MODELO EDB34, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN AZOTEA, CAPACIDAD DE 2X15 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UE-1aCM, UE-1bCM, UE-2aCM y UE-2bCM. | SERV. | 4 |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, MODELO EDB34, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN PATIO DE CONDENSADORAS, CAPACIDAD DE 3X15 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-1S, UC-2S, UC-4S, UC-5S, UC-1T y UC-2T. | SERV. | 6 |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, MODELO QOB, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN PATIO DE CONDENSADORAS, CAPACIDAD DE 3X15 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-1SUM y UC-2SUM | SERV. | 2 |  | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, MODELO EDB24, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN AZOTEA, CAPACIDAD DE 2X30 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-CINTOTECA, UC-1CM y UC-2CM. | SERV. | 3 |  | 0
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARED, MODELO FH36 EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN SUBESTACIÓN, CAPACIDAD DE 2X50 A. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UE-CINTOTECA | SERV. | 1 |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR DE SEGURIDAD, MARCA SQUARED, MODELO DU221RB, A PIE DE EQUIPOS, CAPACIDAD DE 2X30 A., SIN PORTA FUSIBLE, TIPO 3R. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, BASE DE FIERRO ÁNGULO DE 2"X1/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-ICM y UC-2CM | SERV. | 2 |  | 0
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR DE SEGURIDAD, MARCA SQUARED, MODELO DU222RB, A PIE DE EQUIPOS, CAPACIDAD DE 2X60 A., SIN PORTA FUSIBLE, TIPO 3R. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, BASE DE FIERRO ÁNGULO DE 2"X1/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-CINTOTECA | SERV. | 1 |  | 0
32 | CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR DE SEGURIDAD EXISTENTE, MARCA SQUARED, CATÁLOGO HU631RB, A PIE DE EQUIPOS, CAPACIDAD DE 3X30 A., SIN PORTA FUSIBLE. INCLUYE: CONEXIÓN DE ALIMENTADORES A LA ENTRADA Y SALIDA, IDENTIFICACIÓN DE FASES, PRUEBAS DE VOLTAJE Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UC-1S, UC-2S, UC-4S, UC-5S, UC-1T, UC-2T, UC-1SUM y UC-2SUM | SERV. | 8 |  | 0
33 | DESMONTAJE, REUBICACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, MARCA SQUARED, CONEXIÓN I-LINE, EN TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO, EXISTENTE EN SUBESTACIÓN, DIFERENTES CAPACIDADES. INCLUYE: CONEXIÓN DE ALIMENTADORES, IDENTIFICACIÓN DE FASES Y PRUEBAS DE VOLTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EQUIPOS UE-1T, UE-2T, UE-1SUM y UE-2SUM | SERV. | 4 |  | 0
SUBTOTAL | INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y DE SEGURIDAD |  |  |  | 0
PARTIDA | PUESTA A TIERRA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE BASES METÁLICAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON CABLE CAL. 6 AWG, CON AISLAMIENTO COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2 METROS. INCLUYE ZAPATAS PONCHABLES DE DOBLE OJILLO, TORNILLERÍA DE BRONCE AL SILICIO, FUNDA TERMO-CONTRACTIL TRANSPARENTE, CONECTOR TIPO "C" DE BRONCE, PARA DERIVACIÓN DE CABLE PRINCIPAL CAL. 2 AWG A 6 AWG. | SERV. | 13 |  | 0
SUBTOTAL | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TOTAL | $ MXN | 0

## Seguridad Física
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
INSTALACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | DETECCIÓN DE INCENDIOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS EXISTENTE PARA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CON LOS EQUIPOS NUEVOS DE ENFRIAMIENTO A INSTALAR (UN TOTAL DE 14 EQUIPOS + SISTEMA DE EXTRACCIÓN) DICHO SISTEMA DEBERÁ SER CAPAZ DE APAGAR LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO ANTE UN CONATO DE INCENDIO DE MANERA AUTOMÁTICA EL CUAL DEBE CONSIDERAR: · SENSORES DE DETECCIÓN DE HUMOS E INCENDIO FOTO-TÉRMICO ACCLIMATE DIRECCIONABLE, MOD. FAPT-951 + BASE MOD B210LP . REUBICACIÓN DE DETECTORES EXISTENTES . RELEVADORES MODELO FRM-1 , PARA APAGADO REMOTO DE CADA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO Y ARRANQUE DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN . TUBERÍAS CONDUIT DE 13 MM, CAJAS GALVANIZADAS CONDUIT FLEXIBLE DE 13MM, TUBO LICUATITE DE 13MM. · PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA ·CABLE MULTICONDUCTOR DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG PP FRPVC ROJO MOD 5329UL ·VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA DE PROYECTO PARA MAYOR REFERENCIA | LOTE | 14 |  | 0
SUBTOTAL |  | DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  | 0
PARTIDA | SUPRESIÓN DE INCENDIOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
2 | MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA EXISTENTE DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS CONTEMPLANDO LA INTEGRACIÓN DE 3 PASILLOS CONFINADOS, DONDE EL PROVEEDOR REVISARÁ LA NORMATIVIDAD ACTUAL, EL DISEÑO INICIAL DE SISTEMA Y LA INTEGRACIÓN E INTERACCIÓN DE PASILLOS CONFINADOS AL SISTEMA DE SUPRESIÓN : -REVISAR DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y VER LOS PLANOS PARA MAYOR REFERENCIA | LOTE | 3 |  | 0
2 | AJUSTE DEL SISTEMA EXISTENTE DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS CONTEMPLANDO LA INTEGRACIÓN DE 3 PASILLOS CONFINADOS, DERIVADO DEL ANÁLISIS Y MEMORIA DE CALCULO REALIZADA POR EL PROVEEDOR EL CUAL DEBERÁ CONSIDERAR AL MENOS LO SIGUIENTE: - MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA Y DE RECALCULO DONDE SE CONTEMPLEN LOS PASILLOS CONFINADOS DENTRO DEL SITE, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMATIVIDAD VIGENTE Y REALIZANDO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. - CILINDROS DE INERGEN DE 435 FT3 CON VÁLVULA CV98 MARCA ANSUL QUE SEAN REQUERIDOS CONFORME A MEMORIA DE CALCULO Y RACK PARA FIJACIÓN DE 4 O 3 CILINDROS DE INERGEN DE 435 FT3 CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ANSUL DE ACUERDO AL MANUAL DE DISEÑO, INSTALACIÓN RECARGA Y MANTENIMIENTO (SYSTEM COMPONENTES REV. 8) PARA INERGEN, DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS QUE ARROJE LA MEMORIA DE CÁLCULO. - CABEZAL DE DESCARGA PARA INERGEN CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CED 80. DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS QUE ARROJE LA MEMORIA DE CÁLCULO, CON JUEGO DE MANGUERAS FLEXIBLES RECUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y CONEXIONES NEUMÁTICAS PARA DISPARO DE CILINDROS ESCLAVOS. - ORIFICIO DE RESTRICCIÓN DE PRESIÓN BRIDADO PARA SISTEMA DE INERGEN, CONFORME A DIÁMETROS CALCULADOS POR EL SOFTWARE DE ANSUL PARA ESTOS SISTEMAS, Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DE ORIFICIO. (DIÁMETRO QUE ARROJE EN CALCULO) ESCUDO DEFLECTOR PARA BOQUILLA DE INERGEN EN PLAFÓN DIÁMETRO APROXIMADO DE 1". - BOQUILLAS DE DESCARGA DE INERGEN MARCA ANSUL CON SUS RESPECTIVOS ORIFICIOS DE DESCARGA DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS DE LOS SISTEMAS, EN DIÁMETROS CON BASE A LA MEMORIA DE CALCULO. - TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-106, EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGÚN LO REQUIERA EL PROYECTO, CODOS, COPLES ASÍ COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. - MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA OPERACIÓN, INTERVENCIÓN E INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN A SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN EXISTENTE. ·VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA. | LOTE | 3 |  | 0
SUBTOTAL SUPRESIÓN DE INCENDIOS: |  |  |  |  | 0
PARTIDA | ESCLUSA DE ACCESO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
3 | SUMINISTRO DE PUERTA CORTA FUEGO, DOBLE DE 2.10MT ANCHO X 2.30MT ALTO, FABRICADA CON LAMINA CAL .20, MANIJA, COLOR NEGRO, EXTENSIÓN, MARCO DE ACERO CAL. .16, PINTADA EN COLOR BLANCO, CERTIFICADA UL F90, 90 MINUTOS, INCLUYE: ACARREOS, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  | 0
4 | ADECUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EXCLUSA F90, EL CUAL SE INTEGRARÁ A LA NUEVA EXCLUSA CONSIDERANDO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y CONVIVENCIA DE AMBOS SISTEMAS | PZA | 1 |  | 0
5 | DESMONTAJE DE EXCLUSA EXISTENTE, INCLUYE CORTES, ACARREOS, Y MANIOBRA DENTRO DEL SITIO DEL CLIENTE | LOTE | 1 |  | 0
SUBTOTAL |  | ESCLUSA DE ACCESO |  |  | 0
| INSTALACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA |  | TOTAL | $ MXN | 0

## Ingenieria
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
INGENIERIA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | INGENIERIA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA DESARROLLO DE PROYECTO (PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA, DEFINICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL, PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS EXISTENTES, INCLUYE, - TOMA DE DATOS DE EQUIPOS EXISTENTES Y DE SUS CAPACIDADES. - REALIZACIÓN DE PLANOS DE PLANTAS Y ALZADOS - LAS VISITAS NECESARIAS PARA REVISIONES DE PROPUESTAS Y UNA VISITA FINAL PARA REVISIÓN FINAL DEL PROYECTO. - DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO Y RECORRIDOS DEL SISTEMA DE TUBERÍAS. (PLANOS EN PLANTAS, ISOMÉTRICOS Y CORTES) - CALCULO DE CONDUCTORES DE ACUERDO A LOS NUEVOS EQUIPOS. - DISEÑO DE TRAYECTORIAS DE CONDUCTORES DEL ÁREA DE MÁQUINAS AL CUARTO ELÉCTRICO. (PLANOS EN PLANTAS, CORTES E ISOMÉTRICOS.) - AJUSTE DE DIAGRAMA ELÉCTRICO. - PLANOS DE MONITOREO (PLANOS EN PLANTAS, CORTES E ISOMÉTRICOS.), AL MENOS SE DEBERAN ENTREGAR 6 PLANOS ELECTRICOS | SERV. | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA TÉRMICA PARA DESARROLLO DE PROYECTO (PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ISOMÉTRICOS, MEMORIA TÉCNICA, DIAGRAMA MECÁNICO, PLANOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS EXISTENTES, INCLUYE: - TOMA DE DATOS DE EQUIPOS EXISTENTES Y DE SUS CAPACIDADES. - REALIZACIÓN DE PLANOS DE PLANTAS Y ALZADOS - LAS VISITAS NECESARIAS PARA REVISIONES DE PROPUESTAS Y UNA VISITA FINAL PARA REVISIÓN FINAL DEL PROYECTO - DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO Y RECORRIDOS DEL SISTEMA DE TUBERÍAS. (PLANOS EN PLANTAS, ISOMÉTRICOS Y CORTES) - DIAGRAMA MECÁNICO - SE DEBERAN ENTREGAR AL MENOS 8 PLANOS. | SERV. | 1 |  | 0
3 | ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE TODO EL SITE, SE CONSIDERAN AJUSTES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ASI COMO LA APORTACIÓN POR PARTE DE CFE | SERV. | 1 |  | 0
4 | INGENIERÍA PARA DESARROLLO DE PROYECTO DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DIAGRAMA DE CONTROL, DEFINICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL, PLANOS DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, INCLUYE: - TOMA DE DATOS DE EQUIPOS EXISTENTES - REALIZACIÓN DE PLANOS DE PLANTAS Y ALZADOS - LAS VISITAS NECESARIAS PARA REVISIONES DE PROPUESTAS Y UNA VISITA FINAL PARA REVISIÓN FINAL DEL PROYECTO - DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO Y RECORRIDOS DEL SISTEMA DE TUBERÍAS, (PLANOS EN PLANTAS) - DIAGRAMA DE SISTEMA DE DETECCIÓN - CONSIDERAR ALMENOS 4 PLANOS | LOTE | 1 |  | 0
5 | INGENIERÍA PARA DESARROLLO DE PROYECTO CONTROL BMS (PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DIAGRAMA DE CONTROL, DEFINICIÓN Y TRAYECTORIAS, INCLUYE: - TOMA DE DATOS DE EQUIPOS EXISTENTES Y DE SUS CAPACIDADES. - REALIZACIÓN DE PLANOS DE PLANTAS Y ALZADOS, INDISPENSABLE MEMORIA DE CALCULO DE SISTEMA INERGEN, CON BASE A LOS NUEVOS CRECIMIENTOS Y A LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE - LAS VISITAS NECESARIAS PARA REVISIONES DE PROPUESTAS Y UNA VISITA FINAL PARA REVISIÓN FINAL DEL PROYECT · DISEÑO Y RECORRIDOS, (PLANOS EN PLANTAS). . CONSIDERAR ALMENOS 4 PLANOS | LOTE | 1 |  | 0
6 | PLANOS ASBUILT MECÁNICOS | LOTE | 1 |  | 0
7 | PLANOS ASBUILT ELÉCTRICOS | LOTE | 1 |  | 0
8 | PLANOS ASBUILT DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | LOTE | 1 |  | 0
9 | PLANOS ASBUILT CONTROL BMS | LOTE | 1 |  | 0
10 | SUPERVISOR DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS RESPONSABLE DE ESTAR PRESENTE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ELABORACIÓN DE GENERADORES DE AVANCE PARA ACREDITAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS. | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | INGENIERIA |  |  |  | 0
PARTIDA | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
11 | PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO CON CARGA RESISTIVA, EN EL CUAL SE TENDRÁ QUE INSTALAR CARGAS RESISTIVAS PORTATILES DENTRO DE LA SALA PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES DE ENFRIAMIENTO INSTALADAS, LAS PRUEBAS TENDRÁN UNA DURACIÓN DEL ALMENOS 1 HR, EL PROVEEDOR TENDRA QUE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: - CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA RESISTENCIAS DESDE SUB ESTACIÓN HASTA SITE - BANCOS RESISTIVOS NECESARIOS PARA EL COMISIONAMIENTO CON PRUBAS AL 25%, 50%, 75% Y 100% - PERSONAL EN SITIO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS (MANDATORIO) - EQUIPO DE MEDICIÓN. - LIDER TÉCNICO QUE ESTARÁ PRESENTE Y SERÁ EL RESPONSABLE DURANTE TODO EL COMISIONAMIENTO. | SERV. | 1 |  | 0
12 | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS, EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DE PROBAR EL SISTEMA, SIMULANDO DIVERSOS ESCENARIOS. EL PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN SERÁ CON BASE AL DISEÑO EXISTENTE DEL SISTEMA | SERV. | 1 |  | 0
13 | PROJECT MANAGER RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL Y SEMANAL DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INGENIERIA Y DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN, DEBERÁ ESTAR PRESENTE EN LAS REUNIONES CON EL CLIENTE, PRESENTAR ANÁLISIS DE RUTAS CRITICAS Y PLANES DE RECUPERACIÓN, ASI COMO DAR SOLUCIONES EN CASO DE QUE EL PROYECTO LO REQUIERA | SERV. | 1 |  | 0
SUBTOTAL | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN |  |  |  | 0
| INGENIERIA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN |  | TOTAL | $ MXN | 0

## Acabados
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
ACABADOS GENERALES
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS Y TRABAJOS DE ACABADOS DENTRO DE LA SALA DE DATOS Y EDIFICIO EN GENERAL, DONDE LAS INSTALACIONES NUEVAS Y/O A RETIRAR, RESULTEN DAÑADAS O DEJEN ALTERACIONES, LAS CUALES DEBERÁN CONTEMPLAR AL MENOS LO SIGUIENTE: - SELLADO DE CÁMARA BAJA EN PERÍMETRO DE SALA DE SERVIDORES, TELECOMUNICACIONES Y SUMINISTROS, CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO PARA EVITAR PERDIDAS DE FLUJO DE AIRE. - SELLADO DE PASO INTERNOS DE TUBERÍAS EXISTENTES EN MUROS DE CONCRETO Y TABLAROCA. - AJUSTE DE BASE DE CONCRETO PARA CONDENSADORAS, INCLUYE RESANES, APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA Y, EN CASO DE QUE LOS NUEVOS EQUIPOS ASÍ LO REQUIERAN, EXTENSIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO, CONFORME A REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE. | Lote | 1 |  | 0
2 | APERTURA DE HUECOS EN MURO SOLIDO Y/O TABLAROCA PARA PASO DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y DE REFRIGERACIÓN DE DIMENSIONES TOTAL APROXIMADA (SUMA DE VARIOS PASOS QUE SEAN REQUERIDOS) DE 1.5 METROS CUADRADOS, CON EMBOQUILLADO PERIMETRAL DANDO EL ACABADO EXISTENTE. | Lote | 1 |  | 0
3 | APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA, MARCA PHINTOR COLOR TERRACOTA, EN PISO FIRME DE CÁMARA PLENA. | Lote | 1 |  | 0
4 | CORTE Y AJUSTE DE RETÍCULAS DE PISO FALSO EN LA PERIFERIA DE LOS EQUIPOS, INCLUYE TAMBIÉN SUMINISTRO DE PISO FALSO (MARCA BESCO, COMPUESTO DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO DE 30 CM DE ALTURA, HULES CONDUCTIVOS, CON PLACAS DE AGLOMERADO PERGI, ACABADO CON LÁMINA PLÁSTICA COLOR BLANCO VETEADO, PERFECTAMENTE BIEN NIVELADO) EN CASO DE DAÑO Y/O POR CAMBIO DE DIMENSIONES, | Lote | 1 |  | 0
5 | CORTE Y AJUSTE DE SUSPENSIÓN Y RETÍCULAS DE PLAFON FALSO MARCA USG, TIPO CLAN ROOM, IDÉNTICO AL EXISTENTE, EN PERIFERIA DE LOS EQUIPOS, INCLUYE TAMBIÉN SUMINISTRO DE PLACAS DE PLAFON, ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y SOPORTES NECESARIOS. | Lote | 1 |  | 0
| ACABADOS GENERALES |  | TOTAL | $ MXN | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Montacargas
Renovación de componentes críticos del Centro de Cómputo.
MONTACARGAS (Plataforma de carga)
CATALOGO DE CONCEPTOS
PARTIDA | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ELEVADOR MONTACARGAS PARA 3,000 KG A BASE DE POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA DE ESLABÓN, UBICADO EN PARTE SUPERIOR DE LA EXTENSIÓN DEL CUBO, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220 VOLTS, TRIFÁSICO, 60 HERTZ, VOLTAJE DE CONTROL: 110 VOLTS. -NIVELES DE SERVICIO: 2 (DOS) -DESEMBARQUES: 2 (DOS) Y ACCESOS: 02 (DOS) A 180° -NOMENCLATURA DE PISOS: PB Y NIVEL 1 -TABLERO DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES PARA ESTA APLICACIÓN ESPECÍFICA Y BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA (EPO) EN CABINA. -BOTONERAS DE LLAMADA EN CADA DESEMBARQUE Y DE ENVIO CABINA, TIPO USO RUDO EN ACERO INOXIDABLE. -CABINA CON DIMENSIONES DE 1.68 M DE FRENTE, 3.00 M DE FONDO Y 2.30 M DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, FORRADA CON PANELES DE LAMINA (LATERALES Y PLAFÓN) Y PISO DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO. VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | PZA | 1 |  | 0
2 | DESMONTAJE DE MONTACARGAS EXISTENTE, INCLUYE: POLIPASTO (CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CLIENTE), CABINA Y PERIFÉRICOS DEL SISTEMA EXISTENTE, ASÍ COMO ESTRUCTURAS METÁLICAS QUE NO SE REQUIERAN, MANIOBRAS, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO. | Lote | 1 |  | 0
3 | AMPLIACIÓN (DE ACUERDO A PLANO Y ACABADOS EXISTENTES) Y REFORZAMIENTO DE CUBO EXISTENTE PARA NUEVO MONTACARGAS CON BASE A LAS GUÍAS MECÁNICAS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, INCLUYE OBRA CIVIL, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CIMENTACIÓN NECESARIA, DADOS MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL MONTACARGAS. | Lote | 1 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE FUERZA (3F, 4H + T) , DE CONTROL Y SEGURIDAD, PARA NUEVO MONTACARGAS Y AUXILIARES CON BASE EN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO, A UN VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220 V. 60 HZ. INCLUYE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE COBRE MARCA CONDUMEX, CANALIZACIONES DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA, SOPORTERÍA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A NORMA OFICIAL. | Lote | 1 |  | 0
5 | INGENIERÍA PARA DESARROLLO DE PROYECTO (PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DIAGRAMA UNIFILAR, DEFINICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL, PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PLANOS DE OBRA CIVIL, ETC. VER ANEXO "C" FICHA TÉCNICA, PARA MAYOR REFERENCIA | SERV. | 1 |  | 0
| MONTACARGAS (Plataforma de carga) |  | TOTAL | $ MXN | 0

## Sheet1 (hidden)
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-1S, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-1s, con su condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-4S, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-4s, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD EU-1S NUEVA MODELO DS077A Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad eu-1s nueva modelo ds077a y su unidad condensadora
INSTALACION DE UNIDAD EU-4S NUEVA MODELO DS077A Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad eu-4s nueva modelo ds077a y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-2S, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-2s, con su condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-5S, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-5s, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD EU-2S NUEVA MODELO DS077A Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad eu-2s nueva modelo ds077a y su unidad condensadora
INSTALACION DE UNIDAD EU-5S NUEVA MODELO DS077A Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad eu-5s nueva modelo ds077a y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-4T, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-4t, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD UE-2S NUEVA MODELO P2050 Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad ue-2s nueva modelo p2050 y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-3T, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-3t, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD UE-1S NUEVA MODELO P2050 Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad ue-1s nueva modelo p2050 y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-SUM2, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-sum2, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD UE-SUM2 NUEVA MODELO P2050 Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad ue-sum2 nueva modelo p2050 y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-SUM1, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-sum1, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD UE-SUM1 NUEVA MODELO P2050 Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad ue-sum1 nueva modelo p2050 y su unidad condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-2T, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-2t, con su condensadora
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-1T, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-1t, con su condensadora
RETIRO DE ESTRUCTURA MEZZANINE | retiro de estructura mezzanine
RETIRO DE UNIDAD UE-1CM Y SU UNIDAD CONDENSADORA | retiro de unidad ue-1cm y su unidad condensadora
INSTALACION DE UNIDAD VRV (2 UNIDADES EVAPORADORAS Y 1 CONDENSADORA) 1CM | instalacion de unidad vrv (2 unidades evaporadoras y 1 condensadora) 1cm
RETIRO DE UNIDAD UE-2CM Y SU UNIDAD CONDENSADORA | retiro de unidad ue-2cm y su unidad condensadora
INSTALACION DE UNIDAD VRV (2 UNIDADES EVAPORADORAS Y 1 CONDENSADORA) 2CM | instalacion de unidad vrv (2 unidades evaporadoras y 1 condensadora) 2cm
DESMONTAJE DE UNIDADE VAPORADORA UE-1C, CON SU CONDENSADORA | desmontaje de unidade vaporadora ue-1c, con su condensadora
INSTALACION DE UNIDAD UE-1C NUEVA MODELO MMD24E-PHE Y SU UNIDAD CONDENSADORA | instalacion de unidad ue-1c nueva modelo mmd24e-phe y su unidad condensadora